PLINOVODI

MOGUĆE PODJELE:

• prema radnom pritisku

• prema namjeni

• prema smještaju, odnosno načinu polaganja

1. PREMA NAJVEĆEM DOPUŠTENOM RADNOM

PRITISKU:

a) NISKOG PRITISKA - do najviše 100 mbar (0,1 bar)

b) SREDNJEG PRITISKA:

– područje A: od 0,1 do 1,0 bar

– područje B: od 1,0 do 4,0 bar

c) VISOKOG PRITISKA (osim za prijenos plina služe i za njegovo

skladištenje):

– područje A: od 4,0 do 16,0 bar

– područje B: od 16,0 do 63,0 bar

– područje C: od 63,0 do 100,0 bar.

2. PREMA NAMJENI

a) MAGISTRALNI

– VT plinovodi od izvora do velikih potrošača, tj. do

primopredajnih mjerno-regulacijskih stanica (PPMRS),

– opskrba plinom većih ili manjih plinoopskrbnih tvrtki i velikih

potrošača

b) RAZVODNI ILI DISTRIBUCIJSKI

– PRIMARNI: VT plinovodi za prijenos plina od PPMRS-a do

većih primarnih regulacijskih stanica (radni tlak veći od 4 bar)

– SEKUNDARNI: ST plinovodi za prijenos i opskrbu plinom od

PPMRS-a ili primarnih RS-a do industrijskih i ostalih potrošača

ili do tercijalne opskrbne mreže, odnosno sekundarne RS ili

plinskog regulacijskog urenaja (radni tlak do 4 bar)

– TERCIJARNI: ST i NT plinovodi i priključci namijenjeni za

opskrbu (distribuciju) plinom krajnjih potrošača (radni tlak za

ST je do 4 bar, a za NT plinovode do 100 mbar).

3. PREMA SMJEŠTAJU U PROSTORU, ODNOSNO

MJESTU POLAGANJA

– PODZEMNI

– NADZEMNI

– PODMORSKI ILI PODVODNI.

IZVAN GRAĐEVINA SE PLINOVODI NA KOPNU

POLAŽU NA DVA OSNOVNA NAČINA

– PODZEMNO (u najvećem broju slučajeva)

– NADZEMNO (rijetko, odnosno u posebnim slučajevima).

• Polažu se u tlo (zemlju), na dubinu ispod

granice njegovog smrzavanja – sigurnosni

razlozi.

• Prosječna dubina, mjerena od gornjeg ruba

cijevi, iznosi:

– za magistralne VT plinovode: 0,8 - 1,5 m

– za VT i ST plinovode: 0,8 - 1,5 m

– za NT plinovode: 0,8 - 1,3 m

– za kućne priključke: 0,6 - 1,0 m.

• Iznimno dubina polaganja može biti manja -

kraće dionice uz odgovarajuću zaštitu.

• Najveća dubina polaganja PE plinovoda- 2m

• Prijelazi ispod željezničkih pruga, važnijih cesta i

prolazi kroz zidove - bušenje i umetanje plinske

cijevi u zaštitnu cijev i brtvljenje menuprostora.

• Polaganje plinovoda –

– važnost izbora trase i sigurnosnih udaljenosti od

nadzemnih građevina, podzemnih objekata i komunalne

instalacije,

– važnost kategorizacija zemljišta i tipa urenene javne

površine te dostupnost plinovoda za vrijeme uporabe i

održavanja.

• Polaganje - u iskopani rov, na pripremljenu

posteljicu od finog pijeska najmanje debljine od 5 do

10 cm, a ovisno o sastavu tla, moguće je i izravno

polaganje u rov, bez pijeska.

• Nakon polaganja - zatrpavanje slojem finog pijeska

ili čiste zemlje u najmanjoj debljini 10 cm te u

daljnjim slojevima po 30 cm uz propisno nabijanje.

• Uglavnom u industrijskim postrojenjima te pri

prijelazu preko rijeka i vodotoka (po vlastitim

mosnim konstrukcijama ili uz postojeće

mostove).

• U pravilu se izvode od čeličnih cijevi i moraju

biti obojani s dva sloja temeljne i dva sloja

uljane boje, a često se zaštićuju i toplinskom

izolacijom.